ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

2014-АПС-ППР.ПЗ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1.	ТРЕБОВАНИЯ ПО МОНТАЖУ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ	7

РАЗДЕЛ 2.	МОНТАЖ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ	8

РАЗДЕЛ 3.	МОНТАЖ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ В ПОЖАРООПАСНЫХ ЗОНАХ	11

РАЗДЕЛ 4.	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ	13

РАЗДЕЛ 5.	МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ	14

РАЗДЕЛ 6.	ЗАЗЕМЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ	27

РАЗДЕЛ 7.	ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ УСТАНОВКЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ	28

РАЗДЕЛ 8.	МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ	30

РАЗДЕЛ 9.	ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ	31

РАЗДЕЛ 10.	ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА	34

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий проект производства работ по устройству автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре разработан на основании следующих нормативных документов:

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 г. Москва

  - ППР-2012 Правила противопожарного режима в Российской Федерации

  - ГОСТ Р 21.1101-2009 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации".

  - ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление»;

  - ГОСТ Р 21.1703-2000 «Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи»;

  - ГОСТ 27990-88 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования» (переиздание в 2001 году);

  - СНиП 21-01-97* «Противопожарная безопасность зданий и сооружений»;

  - СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы»;

  - СНиП 12-03-2001 «Строительные нормы и правила "Безопасность труда в строительстве».

  - СНиП 3.05.06 – 85 «Электротехнические устройства»

  - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

  - СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

  - СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

  - НПБ 248-97 «Кабели и провода электрические. Показатели пожарной безопасности»;

- N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

  - ПУЭ-2000 «Правила устройства электроустановок»;

  - РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов систем»;

  - РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ», пособие к РД 78.145-93;

  - СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Санитарные правила и нормы;

  - РД 25.985-90 «Комплексы, системы пожаротушения, технические средства охранной, пожарной, охранно-пожарной сигнализации. Термины и определения»;

  - РД 78.36.007-99 «Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования объектов»;

- Работы по монтажу технических средств сигнализации должны производиться в соответствии с техническим заданием  и принятым тех решением, рабочей документацией (проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты) и настоящими правилами.

- Порядок получения, рассмотрения, согласования и утверждения проектно-сметной документации должен соответствовать требованиям СНиП 1.02.СП-85. По объектам, охраняемым или подлежащим передаче подразделениям вневедомственной охраны при органах внутренних дел (в дальнейшем - подразделения охраны), проектно-сметная документация должна согласовываться с данными подразделениями.

- Отступления от технического решения или актов обследования в процессе монтажа технических средств сигнализации не допускаются без согласования с заказчиком, с органами государственного пожарного надзора и с подразделениями охраны.

- Отступления от актов обследования и типовых технических решений в процессе монтажа технических средств сигнализации не допускаются без согласования с заказчиком и с соответствующими органами, участвовавшими в составлении акта обследования.

- Приемка зданий, сооружений под монтаж, порядок передачи оборудования, изделий и материалов монтажно-наладочной организации должны отвечать требованиям №2 СНиП 3.01.01-85 и СНиП 3.01.04-87.

- Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать спецификациям технического задания, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

- Условия хранения изделий и материалов должны отвечать требованиям соответствующих стандартов или технических условий.

- При монтаже должны соблюдаться нормы, правила и мероприятия по охране труда и пожарной безопасности.

- В процессе монтажа технических средств сигнализации следует вести общий и специальный журналы производства работ согласно СНиП 3.01.01-85* и оформлять производственную документацию, виды и содержание которой должны соответствовать обязательному приложению 1 к РД 78.145-93.

- Заказчик – ООО «ГНЦ НИИАР»

Подрядчик - ООО «АМТ групп» (г. Димитровград)

Исходные данные для разработки ППР

- ППР 2014-АПТ (разработан ООО «АМТ групп»); согласно технического решения в целях исполнения предписания Госпожарнадзора № 11/1/6 от 27.12.2012г.

Краткая характеристика объекта

- Объект представляет собой отдельно стоящее кирпичное четырех этажное здание. Здание имеет прямоугольную форму с размерами 15,400 х 40,200 метра, общая площадь около 13500 м2

В здании расположен административно-бытовой комплекс.

## ТРЕБОВАНИЯ ПО МОНТАЖУ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ

- Технический надзор за производством монтажных работ осуществляется – представителем заказчика. Указания об отклонениях в процессе выполнения монтажных работ вносятся в общий журнал работ, если последний велся на объекте.

- Технические средства сигнализации допускаются к монтажу после проведения входного контроля. Входной контроль технических средств, поставляемых заказчиком, производится заказчиком или привлекаемыми им специализированными организациями. Входной контроль технических средств, поставляемых подрядчиком, производится подрядчиком или привлекаемыми им специализированными организациями.

- Не допускается производить замену одних технических средств на другие, имеющие аналогичные технические и эксплуатационные характеристики, без согласования с заказчиком.

- Допускается использовать при монтаже технические средства с нарушенной пломбировкой предприятия-изготовителя. В этом случае прибор пломбируется организацией, проводившей его проверку с замером основных технических параметров.

- Монтаж технических средств сигнализации следует выполнять с использованием средств малой механизации, механизированного и электрифицированного инструмента и приспособлений, сокращающих применение ручного труда.

## МОНТАЖ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ

- Монтаж пожарных извещателей

- Количество автоматических пожарных извещателей определяется необходимостью обнаружения загораний на контролируемой площади помещений или зон помещений.

- При невозможности установки извещателей непосредственно на перекрытии допускается их установка на тросах, а также стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях.

- При подвеске извещателей на тросе должны быть обеспечены их устойчивое положение и ориентация в пространстве.

- При размещении пожарных извещателей на высоте более 6 м должен быть определен вариант доступа к извещателям для обслуживания и ремонта.

- Размещение пожарных извещателей следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м.

- Расстояния между извещателями, а также между стеной и извещателями определяется технической документацией на конкретный тип извещателя.

- При расстановке пожарных извещателей под фальшполом, над фальшпотолком и в других недоступных для просмотра местах должна быть обеспечена возможность определения места расположения сработавшего извещателя (например, они должны быть адресными или адресуемыми, то есть иметь адресное устройство, либо подключены к самостоятельным шлейфам пожарной сигнализации, либо должны иметь выносную оптическую индикацию и т.п.). Конструкция перекрытий фальшпола и фальшпотолка должна обеспечивать доступ к пожарным извещателям для их обслуживания.

- Установку пожарных извещателей следует производить в соответствии с требованиями технической документации на извещатели конкретных типов.

- В местах, где имеется опасность механического повреждения извещателя, должна быть предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания.

- Извещатели должны быть ориентированы таким образом, чтобы индикаторы были направлены по возможности в сторону двери, ведущей к выходу из помещения.

- Монтаж приемно-контрольных приборов, сигнально-пусковых устройств и оповещателей

- При размещении приемно-контрольных приборов (ПКП) и сигнально-пусковых устройств (СПУ) должны быть учтены требования СНиП 2.04.09-84.

- Установка ПКП малой информационной емкости (до 5 шлейфов сигнализации) должна производиться:

  - при наличии специально выделенного помещения - на высоте, удобной для обслуживания;

  - при отсутствии специально выделенного помещения - на высоте не менее 2,2 м.

- Установка ПКП в местах, доступных для посторонних лиц, например, в торговых залах предприятий торговли, должна производиться в запираемых металлических шкафах, конструкция которых не влияет на работоспособность приборов.

- Если по требованиям пожарной безопасности не допускается устанавливать ПКП непосредственно в помещении, оборудованном средствами сигнализации, то ПКП устанавливаются вне помещения в запираемых металлических шкафах или ящиках, блокируемых на открывание.

- Установка ПКП средней и большой информационной емкости и СПУ должна производиться в выделенных помещениях: на столе, стене или специальной конструкции, на высоте удобной для обслуживания, но не менее 1 метра от уровня пола.

- Не допускается установка ПКП:

  - в сгораемых шкафах;

  - на расстоянии менее 1 м от отопительных систем;

  - во взрывоопасных помещениях;

  - в помещениях  темных и особо сырых, а также содержащих пары кислот и агрессивных газов.

- Световые и звуковые оповещатели, как правило, должны устанавливаться в удобных для визуального и звукового контроля местах (межоконные и меж витринные пространства, тамбуры выходных дверей).

- Допускается установка звукового оповещателя на   наружном фасаде здания в металлическом кожухе на высоте не менее 2,5 м от уровня земли.

- При наличии на объекте нескольких ПКП, световой оповещатель подключается к каждому прибору, а звуковой оповещатель допускается делать общим.

## МОНТАЖ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ В ПОЖАРООПАСНЫХ ЗОНАХ

- Технические средства сигнализации, работающие от сети переменного тока, как правило, должны устанавливаться вне пожароопасных зон. Установка средств в пожароопасных. зонах должна соответствовать требованиям ПУЭ.

- При монтаже ПКП и СПУ открыто на несгораемых вертикальных строительных основаниях или в закрывающемся несгораемом шкафу, должен быть обеспечен естественный теплообмен. Вентиляционные отверстия шкафа выполняются в виде жалюзи.

- При монтаже ПКП и СПУ, охранно-пожарных извещателей или их отдельных блоков на горючих основаниях (деревянная стена, монтажный щит из дерева или ДСП толщиной не менее 10 мм), необходимо применять огнезащитный, листовой материал (металл толщиной не менее 1 мм, асбоцемент, гетинакс, текстолит, стеклопластик толщиной не менее 10мм), закрывающий монтажную поверхность под прибором, или специальный металлический щиток по ГОСТ 9413-78, ГОСТ 8709-82.

- При этом листовой материал должен выступать за контуры установленного на нем прибора не менее чем на 100 мм.

- При монтаже нескольких ПКП в ряд должны соблюдаться следующие расстояния:

  - между ПКП в ряду - не менее 50 мм;

  - между рядами ПКП - не менее 200 мм.

- Расстояние от открыто смонтированных ПКП, СПУ и извещателей, работящих от сети переменного тока,  до расположенных в непосредственной близости горючих материалов или .веществ (за исключением монтажной поверхности, согласно п. 4.3. настоящих правил), должно быть не менее 600 мм.

- При монтаже одного или нескольких световых оповещателей в непосредственной близости от ПКП или СПУ, расстояние между ними, а также самими оповещателями должно быть не менее 50 мм.

## ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ

- Обеспечение электроснабжением технических средств сигнализации должно соответствовать 1-й категории согласно «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ). На действующих объектах при отсутствии технической возможности выполнения данного условия, допускается категория электроснабжения технических средств сигнализации, соответствующая категории электроснабжения объекта.

- Щит электропитания, устанавливаемый вне охраняемого помещения, должен размещаться в запираемом металлическом шкафу и должен быть заблокирован на открывание.

- Аккумуляторные батареи, как правило, размещаются в специальных аккумуляторных помещениях на стеллажах, выполняемых в соответствии с требованиями ГОСТ 1226-82, или на полках шкафа стойких к воздействию агрессивных сред, а также в аккумуляторных боксах, производимых серийно и имеющих соответствующие сертификаты.

## МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ

- Требования настоящего раздела распространяются на монтажные работы по прокладке электропроводок объектовых технических средств сигнализации и систем связи при напряжении в сети переменного тока до 42 В и свыше 42 В.

- Монтаж электропроводок должен выполняться в соответствии с тех. заданием (актом обследования и типовыми тех. решениями) с учетом требований ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, "Общей инструкцией по строительству линейных сооружений городских телефонных сетей".

- Выбор видов электропроводки, проводов, кабелей и способов их прокладки должен осуществляться с учетом требований электро- и пожарной безопасности.

- Прокладка проводов, кабелей, труб и коробов с проводами и кабелями по условиям пожарной безопасности должна удовлетворять требованиям табл. 1.

Таблица 1

| Вид электропроводки и способ прокладки по основаниям и конструкциям | Провода и кабеля |
| --- | --- |
| из несгораемых или трудно сгораемых материалов |  |
| Открытые электропроводки |
| Непосредственно по стенам и потолкам. В трубах и коробах из трудно сгораемых и несгораемых материалов | Защищенные провода и кабели в оболочке из несгораемых и трудно сгораемых материалов |
| Скрытые электропроводки |
| Непосредственно | Защищенные провода и кабели в оболочке из трудно сгораемых материалов |

- В сырых и особо сырых помещениях и наружных установках изоляция проводов и изолирующие опоры, а также опорные и несущие конструкции, трубы, короба и лотки должны быть влагостойкими.

- В местах, где возможны механические повреждения электропроводки, открыто проложенные провода и кабели должны быть защищены от них своими защитными оболочками или трубами, коробами, ограждениями или применением скрытой электропроводки.

- При пересечении незащищенных изолированных проводов с незащищенными или защищенными изолированными проводами с расстоянием между проводами менее 10 мм, то в местах пересечения на каждый незащищенный провод должна быть наложена дополнительная изоляция (резиновая или полихлорвиниловая трубка, концы которой должны выступать на 4-5 мм с каждой стороны перехода).

- При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояние между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабеля должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.

- При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 10 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.

- На лотках, опорных конструкциях, тросах, струнах, полосах и других несущих конструкциях допускается прокладывать провода и кабели вплотную один к другому пучками (группами) различной формы. Провода и кабели каждого пучка должны быть скреплены между собой.

- Трубы, короба и гибкие металлические рукава электропроводок должны прокладываться так, чтобы в них не могла скапливаться влага, в том числе от конденсации паров, содержащихся в воздухе.

- В сухих непыльных помещениях, в которых отсутствуют пары и газы, отрицательно воздействующие на изоляцию и оболочку проводов и кабелей, допускается соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов без уплотнения.

- Соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов между собой, а также с коробами, корпусами технических средств должно быть выполнено: в помещениях, которые содержат пары или газы, отрицательно воздействующие на изоляцию или оболочки проводов и кабелей, в наружных установках и в местах, где возможно попадание в трубы, короба и рукава масла, воды или эмульсии, - с уплотнением фторопластовым уплотнительным материалом (лента ФУМО), герметиками или пеньковым волокном на сурике; короба в этих случаях должны быть со сплошными стенками и с уплотнительными сплошными крышками, либо глухими; разъемные короба - с уплотнениями в местах разъема, а гибкие металлические рукава - герметичными; в пыльных помещениях - с уплотнением соединений и ответвлений труб, рукавов и коробов для защиты от пыли.

- Трассы электропроводок следует выбирать наикратчайшими, с учетом расположения силовых, ответвительных, радиотрансляционных сетей, водопроводных и газовых магистралей, а также других коммуникаций.

- Прокладка проводов и кабелей по стенам внутри зданий должна производиться на расстоянии не менее 0,1 м от потолка. Прокладка проводов шлейфа сигнализации, присоединяемых к извещателям, выполняется, как скрыто, так и открыто в соответствии с тех. решением или актом обследования.

- Электропроводки, проходящие по наружным стенам на высоте менее 2,5 м или через помещения, которые не подлежат защите, должны быть выполнены скрытым способом или в металлических трубах.

- При открытой параллельной прокладке расстояние между проводами и кабелями шлейфа сигнализации и соединительных линий с силовыми и осветительными проводами и кабелями должны быть не менее 0,5 м.

- При необходимости прокладки этих проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных проводов они должны иметь защиту от наводок.

- Допускается уменьшение расстояния до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов сигнализации и соединительных линий без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей.

- При скрытой параллельной прокладке в одной штробе эти провода должны быть отделены негорючими перегородками (прокладками) с огнестойкостью не менее 0,75 ч (асбест и аналогичные).

- При пересечении, кабели большей емкости должны прилегать к стене, а меньшей емкости огибать их сверху. Кабели меньшей емкости допускается пропускать под кабелями большей емкости при прокладке их в штробах.

- В зависимости от длины параллельной прокладки кабелей и проводов сигнализации и радиотрансляционной сети расстояние между ними должно быть не менее:

  - 50 мм при длине параллельной прокладки до 70 м;

  - 30 мм при длине параллельной прокладки до 50 м;

  - 25 мм при длине параллельной прокладки до 30 м;

  - 20 мм при длине параллельной прокладки до 20 м;

  - 15 мм при длине параллельной прокладки до 10 м.

Совместная прокладка кабеля сигнализации с проводом радиотрансляционной сети допускается на расстоянии не свыше 7 м.

- При прокладке кабеля в местах поворота под углом 90 град. или близких к нему радиус изгиба должен быть не менее семи диаметров кабеля.

- Кабели и провода должны крепиться к строительным конструкциям при помощи скреп или скоб из тонколистовой оцинкованной стали, полиэтиленовых эластичных скоб. Установка крепежных деталей должна производиться с помощью шурупов или клея.

- Крепление проводов следует выполнять:

Шаг крепления при горизонтальных прокладках - 0,25 м, при вертикальных - 0,35 м.

Сращивание и ответвление проводов следует производить в коробах методом пайки или под винт.

- При прокладке нескольких проводов по одной трассе допускается располагать их вплотную друг к другу. Скобы, крепящие провод, располагать в шахматном или последовательном порядке (взаимно сдвинутые по длине провода на 30 мм).

- При переходе провода с горизонтального хода на вертикальный и наоборот расстояние от начала изгиба до ближайшего гвоздя или скобы должно быть равно 10-15 мм.

- При прокладке провода по бетону или другому прочному материалу по трассе прокладки провода насверливают отверстия. В отверстия вбиваются деревянные или ПВХ пробки, к которым при помощи стальных гвоздей, шурупов или клея крепится провод.

- Провода закрепляются скобами у вводов в приборы и распределительные коробки на расстоянии 50-100 мм от них. Для удобства обслуживания в приборе или распределительной коробке должен быть предусмотрен запас провода, равный 5-100 мм.

- Для соединения и ответвления проводов необходимо применять коробки типа УК-2П, КО-1, КО-2.

- Расстояние от кабелей и изолированных проводов, прокладываемых открыто, непосредственно по элементам строительной конструкции помещения до мест открытого размещения (хранения) горючих материалов должно быть не менее 0,6 м.

- При выполнении скрытой проводки в полу и межэтажных перекрытиях кабели должны прокладываться в каналах и трубах. Заделка кабелей в строительные конструкции наглухо не допускается. На прокладку скрытой проводки составляется акт соответствующей формы.

- Стальные трубы допускается применять для защиты электропроводок только в случаях, специально обоснованных в тех. решении.

- В помещениях сырых, особо сырых, с химически активной средой, в наружных установках (по наружным стенам и для защиты при выходе кабеля из траншеи или канализации на стену здания) следует применять стальные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75.

- Провода и кабели в трубах должны лежать свободно, без натяжения, суммарное сечение их не должно превышать 20% от сечения трубы.

Не допускается совмещенная прокладка силовых кабелей и шлейфа сигнализации в одной трубе.

- Прокладку проводов и кабелей в неметаллических (пластмассовых) трубах следует выполнять в помещениях при температуре воздуха не ниже минус 20 и не выше плюс 60 градусов С.

- Область применения полиэтиленовых и поливинилхлоридных труб для электропроводок приведена в табл. 2.

Таблица 2

| Трубы | Вид прокладки и строительного основания | Допускается | Не допускается |
| --- | --- | --- | --- |
| Полиэтиленовые | Скрытая по несгораемым основаниям | В сухих, влажных сырых, особо сырых и пыльных помещениях с химически активной средой и в наружных электропроводках: а) непосредственно по несгораемым стенам, перекрытиям и конструкциям; б) в подливках полов и фундаментов под оборудование при условии предохранения труб легкого типа от механических повреждений. Трубы среднего и тяжелого типа могут прокладываться в подливках и фундаментах без защиты от механических повреждений | Во взрывоопасных и пожароопасных помещениях; в зданиях ниже второй степени огнестойкости; в зрительных залах, на сценах и в кинобудках зрелищных предприятий и клубов, в детских яслях, в детских садах и подростковых лагерях, больницах, на чердаках в домах интернатах для престарелых и инвалидов, в хилых и общественных зданиях, высотой 10 этажей и более, и в вычислительных центрах. Полипропиленовые трубы в животноводческих помещениях |
| Поливинилхлоридные | Открытая и скрытая по несгораемым, трудно сгораемым | 1. В сухих, влажных, сырых, особо сырых и пыльных помещениях с химически активной средой и в наружных электропроводках: а) при открытой электропроводке непосредственно по несгораемым и трудно сгораемым стенам, перекрытиям и конструкциям; б) при скрытой электропроводке непосредственно по несгораемым стенам, перекрытиям и конструкциям; в) при скрытой электропроводке по сгораемым стенам, перекрытиям и конструкциям при условии про кладки труб по слою листового асбеста толщиной не менее 3 мм или по намету штукатурки толщиной не менее 5 мм, выступающих с каждой стороны трубы не менее чем на 5 мм, с последующим заштукатуриванием трубы слоем штукатурки толщиной не менее 10 мм. | Во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, в больницах и домах интернатах для престарелых и инвалидов при открытой и скрытой прокладке, для открытых электропроводок - в зрительных залах, на сценах и в кино будках зрелищных предприятий и клубов, в детских яслях, в детских садах и подростковых лагерях, на чердаках, в жилых и общественных зданиях высотой 10 этажей и более и в вычислительных центрах |

- Неметаллические трубы должны прокладываться в толще полов помещений на глубине, обеспечивающей замоноличивание труб слоем бетонного раствора не менее 20 мм.

- Крепление прокладываемых открыто неметаллических труб должно допускать их свободное перемещение (подвижное крепление) при линейном расширении или сжатии от изменения температуры окружающей среды. Расстояние между точками установки подвижных креплений должны соответствовать указанным в табл. 3.

Крепление следует выполнять скобами, хомутами и накладками.

Таблица 3

| Наружный диаметр трубы, мм | Расстояние между точками крепления при горизонтальной и вертикальной прокладке, мм |
| --- | --- |
| 20 | 1000 |
| 25 | 1100 |
| 32 | 1400 |
| 40 | 1600 |
| 50 | 1700 |
| 63 | 2000 |
| 75 | 2300 |
| 90 | 2500 |

- Соединение пластмассовых труб должно быть выполнено: полиэтиленовых - плотной посадкой с помощью муфт, горячей обсадкой в раструб, муфтами из термоусаживаемых материалов, сваркой; поливинилхлоридных - плотной посадкой в раструб или с помощью муфт. Допускается соединение склеиванием.

- В помещениях короба должны устанавливаться на конструкциях по стенам, колоннам, под площадками, перекрытиями и т.п.

- При наружной установке короба необходимо прокладывать по техническим и кабельным эстакадам.

- Для открытых электропроводок короба должны иметь, как правило, съемные или открывающиеся крышки.

- При скрытых прокладках следует применять глухие короба.

- Соединения коробов между собой следует выполнять без сварки - болтовыми соединениями. Крепление коробов к конструкциям производят специальными скобами с расстоянием между ними не более 3 м.

- Крепление незащищенных проводов и кабелей с металлической оболочкой металлическими скобами или бандажами должны быть выполнены с прокладками из эластичных изоляционных материалов.

При вертикальном расположении коробов крепление проводов и кабелей необходимо выполнять с расстоянием в 1 м.

- В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядочением и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками - 40%.

- Электропроводки с напряжением в сети выше 42 В следует выполнять только самостоятельно, включение их в комплексную слаботочную сеть не допускается.

- При параллельной прокладке кабелей сигнализации расстояние по горизонтали в свету между ними и другими кабелями должно быть не менее:

  - 100 мм - до силовых кабелей напряжением до 10 кВ включительно;

  - 500 мм - до кабелей связи.

До контрольных кабелей расстояние не нормируется.

- Расстояние от незащищенных и защищенных проводов и кабелей до мест открытого размещения (хранения) горючих материалов должно быть не менее 1м.

- В цепях пожарной сигнализации, как правило, применяются кабели:

  - Кабель марок КПСнг(А)-FRLS и КПСЭнг(А)-FRLS используется в системах противопожарной защиты, пожарно-охранной сигнализации, аварийного освещения на путях эвакуации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматического пожаротушения, аварийной вентиляции и противодымной защиты, в системах связи, сбора и передачи данных, при напряжении не более 300 В переменного тока частотой 50 Гц, где обязательно к выполнению требование по сохранению работоспособности системы в условиях пожара.

  - Кабели КПСнг(А)-FRLS и КПСЭнг(А)-FRLS не распространяют горение при групповой прокладке (категория А) по ГОСТ Р 53315-2009.

Допускается применение кабелей без использования негорючих кабельных каналов и коробов.

- Кабель для систем ОПС марок КОПСнг(А), КОПСЭнг(А), КОПСВВнг(А), КОПСмВЭВнг(А) (-FRLS, -FRHF) Применяются в системах пожарной и охранной сигнализации (ОПС), системах оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и передачи данных - высотных зданий, больниц, любых многолюдных мест, туннелей, шахт опасных с точки зрения возникновения пожара, жилых и общественных зданиях, где важно сохранить работоспособность систем даже при пожаре.

FRLS - оболочка из не распространяющего горение ПВХ пластиката с низким газо- и дыма выделением с огнестойким барьером.

FRHF - с огнестойкой без галогенной изоляцией и оболочкой с низкой токсичностью продуктов горения с огнестойким барьером

- При монтаже электропроводок не допускается:

  - применять неизолированные электрические провода;

  - использовать кабели и провода с поврежденной изоляцией;

  - объединять слаботочные и сильноточные электропроводки в одной защитной трубе;

  - перекручивать, завязывать провода; заклеивать участки проводов и кабелей бумагой (обоями);

  - использовать плинтусы, оконные и дверные деревянные рамы.

- Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.).

- В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения.

- Соединение и ответвление проводов и кабелей, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, внутри корпусов технических средств.

- Не допускается применение винтовых соединений в местах с повышенной вибрацией или влажностью.

- В местах прохождения проводов и кабелей электроснабжения технических средств сигнализации через стены или перекрытия должны быть предусмотрены огнестойкие уплотнения (асбест, шлаковата, песок и т.п.).

## ЗАЗЕМЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ

- Технические средства сигнализации должны быть заземлены.

- Устройства заземления (зануления) должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85, ПУЭ, технической документации предприятий-изготовителей.

## ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ УСТАНОВКЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ

- Пусконаладочные работы должны выполняться монтажно-наладочной организацией в соответствии  с  требованиями СНиП 3.05.06-85*.

- Для проведения пусконаладочных работ заказчик должен:

  - согласовать с монтажно-наладочной организацией сроки выполнения работ, предусмотренные в общем графике;

  - обеспечить наличие источников электроснабжения;

  - обеспечить общие условия безопасности труда.

- До начала пусконаладочных работ в процессе производства монтажных работ должны быть проведены индивидуальные испытания (настройка, регулировка, юстировка) приемно-контрольных приборов, сигнально-пусковых устройств, извещателей и т.п. в соответствии с техническими описаниями, инструкциями, ПУЭ.

- Производство пусконаладочных работ осуществляется в три этапа:

  - подготовительные работы;

  - наладочные работы;

  - комплексная наладка технических средств.

- На этапе выполнения подготовительных работ должны быть:

  - изучены эксплуатационные документы на технические средства сигнализации;

  - оборудованы необходимым инвентарем и вспомогательной оснасткой рабочие места наладчиков.

- На этапах наладочных работ и комплексной наладки должна производиться корректировка ранее проведенной регулировки технических средств, в том числе: доведение параметров настройки до значений, при которых технические средства могут быть использованы в эксплуатации; вывод аппаратуры на рабочий режим, проверка взаимодействия всех ее элементов в режимах "Тревога(, "Пожар", "Неисправность" и т.д.

- Пусконаладочные работы считаются законченными после получения предусмотренных технической документацией параметров и режимов, обеспечивающих устойчивую и стабильную работу технических средств (без ложных сигналов тревоги).

## МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ

- Приемно-контрольные приборы и сигнально-пусковые устройства по окончании монтажно-наладочных работ должны быть промаркированы с указанием наименования защищаемых помещений и назначения прибора;

- После приемки технических средств сигнализации в эксплуатацию, монтажно-наладочная организация должна опломбировать те части приборов, к которым имел доступ ее представитель в процессе монтажа и наладки, проверить наличие и целостность пломб предприятий-изготовителей на приборах.

## ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ

- Приемка в эксплуатации технических средств сигнализации должна производиться в соответствии с требованиями СНиП 3.01.04-87.

- Для приемки в эксплуатацию технических средств сигнализации приказом руководства организации (предприятия) заказчика назначается рабочая комиссия. Порядок и продолжительность работы рабочей комиссии определяются заказчиком в соответствии со СНиП 3.01.04-87*. В состав рабочей комиссии включаются представители:

  - организации (предприятия) заказчика (председатель комиссии);

  - монтажно-наладочной организации;

  - пусконаладочной организации;

  - подразделения охраны (при необходимости);

  - органов государственного пожарного надзора (при необходимости);

  - органов государственного архитектурного надзора (при необходимости).

При необходимости могут быть привлечены другие специалисты.

- Комиссия должна приступить к работе по приемке технических средств сигнализации не позднее трех суток (не считая общевыходных и праздничных дней) со дня уведомления монтажно-наладочной организации о готовности технических средств к сдаче.

- При приемке в эксплуатации технических средств сигнализации монтажно-наладочная организация должна предъявить рабочей комиссии:

  - исполнительную документацию (комплект рабочих чертежей с внесенными в них изменениями или акт обследования);

  - техническую документацию предприятий-изготовителей;

  - сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, применяемых при производстве монтажных работ;

  - производственную документацию.

- Приемка в эксплуатацию технических средств сигнализации без проведения комплексной наладки и апробирования   не допускается.

- При приемке в эксплуатацию выполненных работ по монтажу и наладке технических средств сигнализации рабочая комиссия производит:

  - проверку качества и соответствия выполненных монтажно-наладочных работ тех. решению (акту обследования), технологическим картам и технической документации предприятий-изготовителей;

  - измерение сопротивления изоляции шлейфа сигнализации, которое должно быть не менее 1 Мом;

  - измерение сопротивления шлейфа сигнализации;

  - испытания работоспособности смонтированных ПКП, СПУ.

Комиссия в необходимых случаях производит и другие проверки и измерения параметров, оговоренные техническими условиями на смонтированную аппаратуру.

- Методика испытаний при монтаже технических средств сигнализации и приемке их в эксплуатацию определяется в каждом конкретном случае рабочей комиссией.

- При обнаружении отдельных несоответствий выполненных работ техническому решению или акту обследования, а также требованиям настоящих правил, комиссия должна составить акт о выявленных отклонениях, на основании которого монтажно-наладочная организация должна устранить их в десятидневный срок и вновь предъявить технические средства сигнализации к сдаче.

- Технические средства сигнализации считаются принятыми в эксплуатацию, если проверкой установлено:

  - все элементы строительных конструкций и зоны по периметру объекта оборудованы согласно тех. решению или акту обследования;

  - монтажно-наладочные работы выполнены в соответствии с требованиями настоящих правил, технологическими картами и технической документацией предприятий-изготовителей;

  - результаты измерений в пределах нормы;

  - испытания работоспособности технических средств сигнализации дали положительные результаты, при этом средства пожарной сигнализации должны обеспечивать, в случаях предусмотренных тех. заданием, включение систем вентиляции, включение систем дымоудаления и подачи воздуха в лестничные клетки и тамбурные шлюзы при пожаре.

- Прием технических средств сигнализации в эксплуатацию должна оформляться актом согласно действующим нормам.

- Необходимость подключения объектовой сигнализации к пультам централизованного, наблюдения определяется подразделениями охраны с участием представителей заказчика и органов пожарной охраны.

## ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

- Монтажно-наладочные работы следует начинать только после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП 12-03-2001.

- При монтаже, транспортировке, хранении, списании и захоронении радиоизотопных пожарных извещателей должны выполняться требования "'Основных санитарных правил работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих   излучений СанПиН 4422-87.

- При работе с ручными электроинструментами необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.2.013-87.

- При работе с клеями следует соблюдать меры предосторожности и правила безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.007-76 и ТУ 38 103211-76.